附件：直饮水设备耗材清单

（一）外科楼直饮水设备耗材清单及更换周期表

| 序号 | 名称或内容 | 型号 | 数量 | 单位 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R0保安过滤芯 | 20 寸 5UM | 10 | 支 | 3个月更换 |
| 2 | 精滤器过滤芯 | PTF20-1UM | 5 | 支 | 6个月更换 |
| 3 | 初效过滤网 | 600*600 | 1 | 套 | 6个月更换 |
| 4 | 空气紫外线 杀菌灯管 | 40W | 1 | 支 | 6个月更换 |
| 5 | 过流式UV杀菌灯 | 3T-254UM | 3 | 支 | 1年更换 |
| 6 | 水箱呼吸器滤芯 | PTF5-1UM | 1 | 支 | 1年更换 |
| 7 | 优质石英砂 | 粗/中/细1-4mm | 200 | kg | 2年更换 （本年度更换） |
| 8 | 椰壳活性炭 | 8〜16目 | 200 | kg | 2年更换 （本年度更换） |
| 9 | 美国进口 陶式反渗透膜 | 4040 | 8 | 支 | 2年更换 （本年度更换） |
| 10 | 机房空气 净化器滤 | 600*600 | 1 | 台 | 2年更换 |

- 内科楼直饮水设备耗材清单及更换周期表

| 序号 | 名称或内容 | 型号 | 数量 | 单位 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R0保安过滤芯 | 20 寸 5UM | 5*2 | 支 | 3个月更换 |
| 2 | 精滤器过滤芯 | PTF20-1UM | 5*2 | 支 | 6个月更换 |
| 3 | 初效过滤网 | 600*600 | 2 | 套 | 6个月更换 |
| 4 | 空气紫外线 杀菌灯管 | 40W | 2 | 支 | 6个月更换 |
| 5 | 过流式UV杀菌灯 | 3T-254UM | 3 | 支 | 1年更换 |
| 6 | 浸泡式紫外线灯 | 3T-254UM | 1 | 支 | 1年更换 |
| 7 | 水箱呼吸器滤芯 | PTF5-1UM | 2 | 支 | 1年更换 |
| 8 | 优质石英砂 | 粗/中/细1-4mm | 100*2 | kg | 2年更换 （本年度更换） |
| 9 | 椰壳活性炭 | 8〜16目 | 50*2 | kg | 2年更换 （本年度更换） |
| 10 | 软化树脂 | 阳树脂 | 50*2 | kg | 2年更换 （本年度更换） |
| 11 | 美国进口 陶式反渗透膜 | 4040 | 4*2 | 支 | 2年更换 （本年度更换） |
| 12 | 软化盐 | 医用软化盐 | 480 | kg | 按需添加 |
| 13 | 机房空气 净化器滤 | 600*600 | 1 | 台 | 2年更换 |

（三）内镜中心设备耗材清单及更换周期表

| 序号 | 名称或内容 | 型号 | 数量 | 单位 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R0保安过滤芯 | 20 寸 5UM | 5 | 支 | 3个月更换 |
| 2 | 精滤器过滤芯 | PTF20-1UM | 5 | 支 | 6个月更换 |
| 3 | 空气紫外线 杀菌灯管 | 40W | 1 | 支 | 6个月更换 |
| 4 | 过流式UV杀菌灯 | 3T-254UM | 3 | 支 | 1年更换 |
| 5 | 浸泡式紫外线灯 | 3T-254UM | 1 | 支 | 1年更换 |
| 6 | 水箱呼吸器滤芯 | PTF5-1UM | 1 | 支 | 1年更换 |
| 7 | 优质石英砂 | 粗/中/细1-4mm | 100 | kg | 2年更换 （本年度更换） |
| 8 | 椰壳活性炭 | 8〜16目 | 50 | kg | 2年更换 （本年度更换） |
| 9 | 软化树脂 | 阳树脂 | 50 | kg | 2年更换 （本年度更换） |
| 10 | 美国进口 陶式反渗透膜 | 4040 | 2 | 支 | 2年更换 （本年度更换） |
| 11 | 软化盐 | 医用软化盐 | 480 | kg | 按需添加 |

（四）口腔科纯水机设备耗材清单及更换周期表

| 序号 | 名称或内容 | 型号 | 数量 | 单位 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精滤器过滤芯 | PTF20-1UM | 3 | 支 | 6个月更换 |
| 2 | 陶式反渗透膜 | 400G | 1 | 支 | 2年更换 （本年度更换） |
| 3 | 后置活性炭 | 纳米T33 | 1 | 支 | 1年更换 |